## Invulblad
HELP |  |  | Berekening Ventilatie (woning volgens bouwbesluit, Afdeling 3.10.)
|  | Project: |  |  |  |  | Proj.nr.:
|  | Gebouw: |  |  |  |  | Variant:
|  | Berekend: |  |  |  |  | Datum:
|  |  | Begane grond |  |  |  |  | 1e Verdieping
|  |  | Woonk./keuken | Toilet | Werkkamer | Werkkamer |  | Slaapkamer 1 | Slaapkamer 2 | Slaapkamer 3 | Toilet | Badkamer
Type |  |  | 2 | 5 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 5 | 6
Oppervlak |  | m2 | 50 | nvt | 10 | 9 | 0 | 17 | 15 | 12 | nvt | nvt
Ventilatiecapaciteit |  | dm3/s | 45 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.9 | 10.5 | 8.4 | 7 | 14
Buitenlucht minimum |  | dm3/s | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afvoer eis naar buiten |  | dm3/s | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14
Toevoer rooster
| Fabrikaat |  | Tilmar | nvt | Tilmar | Tilmar | nvt | Tilmar | Tilmar | Tilmar | nvt | nvt
| Type |  | SM1400 Rotary |  | SM1400 Rotary | SM1400 Rotary |  | SM1400 Rotary | SM1400 Rotary | SM1400 Rotary
| Afmeting |  | 1000mm |  | 800mm | 800mm |  | 600mm | 600mm | 1000mm
| Capaciteit | dm3/s/st. | 9.6 |  | 7.8 | 7.8 |  | 6 | 6 | 9.6
| Aantal | st. | 3 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1
Afvoer rooster
| Fabrikaat |  | Tilmar | Tilmar | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | Tilmar | Tilmar
| Type |  | DAV | DAV | [6 empty] | DAV | DAV
| Afmeting |  | 125 | 100 | [6 empty] | 100 | 125
| Capaciteit | dm3/s/st. | 46 | 7 | [6 empty] | 7 | 18
| Aantal | st. | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Overstroom rooster
| Fabrikaat |  | - deurspleet - | - deurspleet - | - deurspleet - | - deurspleet - | nvt | - deurspleet - | - deurspleet - | - deurspleet - | - deurspleet - | Tilmar
| Type | [10 empty] | Badkamerrooster
| Afmeting |  | 800x20mm | 800x20mm | 800x20mm | 800x20mm |  | 800x20mm | 800x20mm | 800x20mm | 800x20mm | 446x92mm
| Capaciteit | dm3/s/st. | 8.6 | 7 | -7.8 | -7.8 |  | -12 | -12 | -9.6 | 7 | 18
| Aantal | st. | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Toevoer van buiten |  | dm3/s | 28.8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 12 | 12 | 9.6 | 0 | 0
Afvoer naar buiten |  | dm3/s | -46 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -18
Overstroom intern |  | dm3/s | 17.2 | 7 | -7.8 | -7.8 | 0 | -12 | -12 | -9.6 | 7 | 18
Controle luchtbalans per ruimte |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opmerking per ruimte
TOTALE LUCHTTOEVOER |  |  | 78
TOTALE LUCHTAFVOER |  |  | -78
BALANS TOTAAL OVERSTROOM |  |  | 0
Ventilatie eisen voor een woonfunctie gelegen in een woongebouw
Capaciteiten:
|  |  | 1 | Verblijfsgebied |  |  | 0,9 dm3/s per m2 , met een minimum van 7dm3/s, minimaal 50% buitenlucht toevoer
|  |  | 2 | Verblijfsgebied met kooktoestel |  |  | 0,9 dm3/s per m2 , met een minimum van 21dm3/s, minimaal 50% buitenlucht toevoer
|  |  | 3 | Verblijfsruimte |  |  | 0,7 dm3/s per m2 , met een minimum van 7dm3/s
|  |  | 4 | Verblijfsruimte met kooktoestel |  |  | 0,7 dm3/s per m2 , met een minimum van 21dm3/s
|  |  | 5 | Toilet |  |  | ten minste 7 dm3/s, afvoer rechtstreeks naar buiten
|  |  | 6 | Badkamer |  |  | ten minste 14 dm3/s, afvoer rechtstreeks naar buiten
Aanvullend rekening houden met:
|  |  | - | Thermisch comfort |  | (art. 3.49)
|  |  | - | Regelbaarheid |  | (art. 3.50, 3,57)
|  |  | - | Stromingsrichting |  | (art. 3.51, 3,58)
|  |  | - | Plaats van de opening |  | (art. 3.52)
|  |  | - | Luchtkwaliteit |  | (art. 3.53, 3,59)
Enkele aanwijzingen voor gebruik van dit bestand
|  |  | - | De grijze cellen zijn in te vullen, de overige cellen zijn beveiligd
|  |  | - | Er zijn controle cellen die de invoer/balans op juistheid controleren
|  |  | - | Om een rekenkundig goede luchtbalans te krijgen mag voor natuurlijke ventilatievoorzieningen ook minder dan de
capaciteit bij 1 Pa worden ingevoerd (uiteraard nooit meer!)
|  |  | - | Voor overstroomvoorzieningen kan ook bv. een deurspleet gelden. Voor de bepaling van de natuurlijke capaciteit
kan 0,09dm3/s per cm2 netto doorlaat worden aangehouden
Bijvoorbeeld: een spleet van 2cm onder een 80cm brede deur: 80x2= 160cm2, 160x0,09= 14,4dm3/s
|  |  | noot: | Dit bestand is bedoeld als handige rekenhulp. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor volledige eisen en interpretatie zie Bouwbesluit en NEN-1087
|  |  | 45 | 7 | 7 | 6.3 | 0 | 11.9 | 10.5 | 8.4 | 7 | 14
|  |  | 21 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
Note on F10: Type vertrek: 1 = verblijfsgebied 2= verblijfsgebied met kooktoestel 3= verblijfruimte 4= verblijfruimte met kooktoestel 5= toilet 6= badkamer
Note on F34: Positief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte in Negatief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte uit
Note on B2: Enkele aanwijzingen voor gebruik van dit bestand - Het invulblad gebruiken voor het maken van de berekening, het printblad gebruiken voor het maken van een te presenteren afdruk - De grijze cellen zijn in te vullen, de overige cellen zijn beveiligd - Er zijn controle cellen die de invoer/balans op juistheid controleren - Om een rekenkundig goede luchtbalans te krijgen mag voor natuurlijke ventilatievoorzieningen ook minder dan de capaciteit bij 1Pa worden ingevoerd (uiteraar nooit meer!) - Voor overstroomvoorzieningen kan ook bv. een deurspleet gelden. Voor de bepaling van de natuurlijke capaciteit kan 0,09dm3/s per cm2 netto doorlaat worden aangehouden Bijvoorbeeld: een spleet van 2cm onder een 80cm brede deur: 80x2= 160cm2, 160x0,09= 14,4dm3/s Noot: Dit bestand is bedoeld als handige rekenhulp. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor volledige eisen en interpretatie zie Bouwbesluit en NEN-1087
Note on G34: Positief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte in Negatief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte uit
Note on H34: Positief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte in Negatief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte uit
Note on I34: Positief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte in Negatief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte uit
Note on J34: Positief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte in Negatief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte uit
Note on L34: Positief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte in Negatief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte uit
Note on M34: Positief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte in Negatief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte uit
Note on N34: Positief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte in Negatief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte uit
Note on O34: Positief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte in Negatief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte uit
Note on P34: Positief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte in Negatief getal: Overstroomlucht stroomt de ruimte uit
Note on G10: Type vertrek: 1 = verblijfsgebied 2= verblijfsgebied met kooktoestel 3= verblijfruimte 4= verblijfruimte met kooktoestel 5= toilet 6= badkamer
Note on H10: Type vertrek: 1 = verblijfsgebied 2= verblijfsgebied met kooktoestel 3= verblijfruimte 4= verblijfruimte met kooktoestel 5= toilet 6= badkamer
Note on I10: Type vertrek: 1 = verblijfsgebied 2= verblijfsgebied met kooktoestel 3= verblijfruimte 4= verblijfruimte met kooktoestel 5= toilet 6= badkamer
Note on J10: Type vertrek: 1 = verblijfsgebied 2= verblijfsgebied met kooktoestel 3= verblijfruimte 4= verblijfruimte met kooktoestel 5= toilet 6= badkamer
Note on L10: Type vertrek: 1 = verblijfsgebied 2= verblijfsgebied met kooktoestel 3= verblijfruimte 4= verblijfruimte met kooktoestel 5= toilet 6= badkamer
Note on M10: Type vertrek: 1 = verblijfsgebied 2= verblijfsgebied met kooktoestel 3= verblijfruimte 4= verblijfruimte met kooktoestel 5= toilet 6= badkamer
Note on N10: Type vertrek: 1 = verblijfsgebied 2= verblijfsgebied met kooktoestel 3= verblijfruimte 4= verblijfruimte met kooktoestel 5= toilet 6= badkamer
Note on O10: Type vertrek: 1 = verblijfsgebied 2= verblijfsgebied met kooktoestel 3= verblijfruimte 4= verblijfruimte met kooktoestel 5= toilet 6= badkamer
Note on P10: Type vertrek: 1 = verblijfsgebied 2= verblijfsgebied met kooktoestel 3= verblijfruimte 4= verblijfruimte met kooktoestel 5= toilet 6= badkamer

## Printblad
Berekening Ventilatie (woning volgens bouwbesluit, Afdeling 3.10.)
0 | 0 | Project: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proj.nr.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Gebouw: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variant: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Berekend: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Datum: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Begane grond | [5 empty] | 1e Verdieping
|  |  |  | Woonk./keuken | Toilet | Werkkamer | Werkkamer | 0 |  | Slaapkamer 1 | Slaapkamer 2 | Slaapkamer 3 | Toilet | Badkamer
Type |  |  |  | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 5 | 6
Oppervlak |  | m2 |  | 50 | nvt | 10 | 9 | 0 |  | 17 | 15 | 12 | nvt | nvt
Ventilatiecapaciteit |  | dm3/s |  | 45 | 7 | 7 | 7 | 0 |  | 11.9 | 10.5 | 8.4 | 7 | 14
Buitenlucht minimum |  | dm3/s |  | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afvoer eis naar buiten |  | dm3/s |  | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 14
Toevoer rooster
| Fabrikaat |  |  | Tilmar | nvt | Tilmar | Tilmar | nvt |  | Tilmar | Tilmar | Tilmar | nvt | nvt
| Type |  |  | SM1400 Rotary | 0 | SM1400 Rotary | SM1400 Rotary | 0 |  | SM1400 Rotary | SM1400 Rotary | SM1400 Rotary | 0 | 0
| Afmeting |  |  | 1000mm | 0 | 800mm | 800mm | 0 |  | 600mm | 600mm | 1000mm | 0 | 0
| Capaciteit | dm3/s/st. |  | 9.6 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 |  | 6 | 6 | 9.6 | 0 | 0
| Aantal | st. |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
Afvoer rooster
| Fabrikaat |  |  | Tilmar | Tilmar | nvt | nvt | nvt |  | nvt | nvt | nvt | Tilmar | Tilmar
| Type |  |  | DAV | DAV | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DAV | DAV
| Afmeting |  |  | 125 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 125
| Capaciteit | dm3/s/st. |  | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 18
| Aantal | st. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Overstroom rooster
| Fabrikaat |  |  | - deurspleet - | - deurspleet - | - deurspleet - | - deurspleet - | nvt |  | - deurspleet - | - deurspleet - | - deurspleet - | - deurspleet - | Tilmar
| Type |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Badkamerrooster
| Afmeting |  |  | 800x20mm | 800x20mm | 800x20mm | 800x20mm | 0 |  | 800x20mm | 800x20mm | 800x20mm | 800x20mm | 446x92mm
| Capaciteit | dm3/s/st. |  | 8.6 | 7 | -7.8 | -7.8 | 0 |  | -12 | -12 | -9.6 | 7 | 18
| Aantal | st. |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Toevoer van buiten |  | dm3/s |  | 28.8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 |  | 12 | 12 | 9.6 | 0 | 0
Afvoer naar buiten |  | dm3/s |  | -46 | -7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -7 | -18
Overstroom intern |  | dm3/s |  | 17.2 | 7 | -7.8 | -7.8 | 0 |  | -12 | -12 | -9.6 | 7 | 18
TOTALE LUCHTTOEVOER |  |  |  | 78
TOTALE LUCHTAFVOER |  |  |  | -78